## Instruções
INSTRUÇÕES
As perguntas são para atestar a confiabilidade do SPDA.
Todas as perguntas serão respondidas com um x em Sim ou Não.
Em cada pergunta haverá observações que deverão ser atentadas antes de responderem as perguntas. Estas são dicas e sugestões que o autor encontrou na própria norma e nas experiências relacionadas ao serviço de Laudo de SPDA.
Abaixo das observações e entre parênteses, haverá a referência de onde na norma está a validação da pergunta, o porquê aquela pergunta deve ser respondida. Algumas das perguntas precisarão da consulta da norma para ser respondida, especialmente as que estão relacionadas com Dimensões e Posicionamento.
O laudo só estará de acordo com a norma quando TODAS as resposta forem Sim, quando uma das resposta for Não o laudo deverá conter uma recomendação do engenheiro para que o SPDA venha estar de acordo com a norma. Lembre-se de registrar fotograficamente as inspeções e medições, principalmente quando a reposta da pergunta for Não.
As divisões das perguntas foram feitas de acordo com a Estrutura a ser protegida (Se possui ou não materiais/líquidos explosivos e os casos específicos) e o tipo de SPDA (Estrutural, Isolado ou Não Isolado da Estrutura). Então descubra sobre a Estrutura e o tipo de SPDA e selecione a planilha que condiz para responder as perguntas.
As perguntas na planilha Geral, são válidas para todos os tipos de estruturas e SPDA.
Recomenda-se fazer a Análise de Risco antes de qualquer inspeção e medição, pois ele é o principal parâmetro de comparação para saber se o SPDA está ou não correto. De preferência faça as medições com 3 pessoas, no mínimo 2.
A planilha de Casos Específicos são para postos de abastecimento de combustível (carros, navios, trens etc.), Tanques de armazenamento e Linhas de tubulações (normalmente industrias). Se a Estrutura que estiver atendendo se encaixar nesses casos, responda as perguntas para o tipo de SPDA (Estrutural, Isolado ou Não Isolado) com explosivo, depois atente-se para as perguntas do Casos Específicos que encaixam na estrutura.
ATENÇÃO: Essa ferramenta não dispensa a leitura da NBR 5419:2015, pelo contrário, o próposito desta ferramenta é guiar melhor o leitor pela norma. A interpretação da norma, bem como todas as questões que envolvem o preenchimento dos dados de entrada e a análise dos resultados apresentados nesta ferramenta são responsabilidade civil e penal exclusiva das pessoas física e jurídica registradas como responsáveis na ART que deve, obrigatoriamente, acompanhar o laudo de SPDA.
Os materiais recomendados para realizar as medições e inspeções são: Miliohmímetro (para medir continuidade); medidor de resistência de aterramento; Trena (para medir distâncias); chaves Philips ede fenda (para abrir caixas de inspeções e conexões para ensaio); celular (para fotos e comunicação); Paquímetro (para dimensionar cabos, cordoalhas, hastes etc); EPI (óculos escuros, protetor solar, luvas etc). Não se pode fazer qualquer inspeção e/ou medição durante chuvas.

## Geral
Nº | Pergunta | Sim | Não
1 | Uma cópia atualizada de todas as documentações técnicas responsáveis pelo SPDA está mantida no local? Obs.: Análise de risco; desenhos do projeto; projeto de MPS; dados sobre a natureza e a resistividade do solo (especialmente em locais com explosão); registro de ensaios realizados no eletrodo de aterramento e outras medidas tomadas em relação a prevenção contra as tensões de toque e passo; e o último laudo realizado. Todos são documentos que deveriam ter sido gerados durante e após o projeto e execução do SPDA. (5419-3:2015, 7.5.1)
2 | O SPDA está de acordo com o projeto baseado na norma vigente? Obs.: O projeto e execução do SPDA devem ser realizados obedecendo o Gerenciamento de Risco e o NP, se a Análise de Risco e o NP estão incorretos, um novo projeto e alterações devem ser emitidos imediatamente. A mesma ação deve ser realizado caso haja qualquer alteração das condições iniciais prevista em projeto. (5419-3:2015, 7.2 a))
3 | Todos os componentes que constituem o SPDA (externo e interno) estão em boas condições para atuarem corretamente? Obs.: É bom ficar atento a qualquer sinal de corrosão e/ou qualquer dano que possa haver em qualquer componente, é muito comum haver corrosão galvânica em presilhas/parafusos nas conexões/fixações. A Tabela 5 da parte 3 da norma é uma lista de materiais para SPDA e condições de sua utilização. (5419-3:2015, 5.5.1); (5419-3:2015, 7.2 b))
4 | Após fazer a Análise de Risco, o nível de proteção (NP) e a classe do SPDA está correto? Obs.: Através da Análise de Risco que saberemos o que é minimamente necessário para a proteção da Estrutura, indicando também o NP e classe do SPDA. (5419-3:2015, 4.1)

## SPDA Estrutural sem explosivo
Nº | Pergunta | Sim | Não
Subsistema de Captação (responsável por atrair e conduzir o raio para as descidas)
5 | Todos os captores, sejam minicaptores ou o tipo Franklin, estão interconectados de modo que a corrente tenha no mínimo dois caminhos para percorrer? Obs.: A descarga elétrica ao atingir o captor não deve percorrer somente uma direção, deve percorrer por no mínimo dois caminhos no condutor. (5419-3:2015, 5.2.1 parágrafo 5)
6 | O posicionamento dos captores está correto? Obs.: Os captores tipo Franklin devem estar no ponto mais alto da Estrutura, os minicaptores na periferia da cobertura, condutor suspenso acima da estrutura, independente de qual ou quais captores forem instalados, todos devem garatir que a Estrutura está dentro do volume de proteção, estando de acordo com os métodos aceitáveis no item 5.2.2 da parte 3. Para Estruturas acima de 60 metros, serão necessários captores para descargas laterais, eles podem ser contruções metálicas da própria estrutura como por exemplo fachadas, só é preciso garantir sua ligação direta ao subsistema de descida. (5419-3:2015, 5.2.2); (5419-3:2015, Anexo A); (5419-3:2015, 5.2.3)
7 | Todos os componentes metálicos (escadas, antenas, corrimãos, grades etc.) estão dentro do volume de proteção e/ou foram incorporados completamente ao SPDA? Obs.: Como outras estruturas metálicas nos telhados e fachadas podem acabar atuando como captor, para evitar maiores acidentes, eles devem ser equipotencializados de forma direta ou indireta. (5419-3:2015, 5.1.3)
8 | Os condutores, sendo eles rígidos (fitas e barras) ou flexíveis (cabos e cordoalhas), estão fixados a uma distância máxima de 1,0 metro? Obs.: Além disso, deve-se garantir que os condutores estão retilíneos (retos, não tortos e bem fixados). (5419-3:2015, 5.5.2)
9 | Todos os elementos captores estão firmemente fixados, sem afrouxamento ou quebra dos condutores? Obs.: É preciso garantir que as presilhas que interligam os captores com os condutores estão bem fixadas, um teste rápido de continuidade confirmará a segurança da fixação do captor com o condutor. (5419-3:2015, 5.5.3); (5419-3:2015, 5.5.2)
10 | As dimensões dos condutores obedecem a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: O ideal é ter somente um material constituindo os condutores, pois é mais eficaz contra a corrosão galvânica.Se for uma chapa, tubulação ou tanque metálico como captor natural, também deve ter uma espessura mínima que obedeça a Tabela 3 da parte 3. Nenhum captor pode ser revestido com material isolante. (5419-3:2015, 5.6.2); (5419-3:2015, 5.2.5 a) d) e))
Subsistema de Descida (Fazer o raio percorrer de forma segura o condutor até o aterramento)
11 | O número mínimo de condutores de descida foi obedecido? Obs.: O número de descidas é de acordo com espaçamento (mais uniforme possível) entre os condutores de descida ao redor do perímetro. Valores das distâncias entre os condutores de descida são dados na Tabela 4 da parte 3. (5419-3:2015, 5.3.3); (5419-3:2015, 5.3.2)
12 | O ensaio de medição de continuidade pôde ser feito? Obs.: Para a realização do ensaio de continuidade é necessário acesso ao condutor no topo e na base da Estrutura. O SPDA Estrutural dispensa conector de ensaio, pois é um condutor de descida natural combinado com eletrodo de aterramento natural (fundação), então o acesso da base do condutor de descida é por uma caixa de inspeção do aterramento, ou até mesmo por um buraco na parede em cada descida. (5419-3:2015, 5.5.3)
13 | Todos os ensaios de continuidade apresentaram um valor abaixo de 0,2 ohm? Obs.: Devem ser feitos ensaios diretos, cruzados (o topo de uma descida e a base de outra) e na parte mais alta e o nível do solo (normalmente o BEP). Lembre-se de identificar cada descida e registrar cada resultado com fotos. O aparelho recomendado para as medições é o miliohmímetro. (5419-3:2015, 4.3); (5419-3:2015, F.2.3.2); (5419-3:2015, F.2.2); (5419-3:2015, F.3)
Subsistema de Aterramento (Dispersar no solo a energia do raio de forma segura)
14 | É possível inspecionar os eletrodos de aterramento? Obs.: É devido a caixas de inspeção que é possível fazer as medições de continuidade das descidas e aterramento, pois não há conexões de ensaio. (5419-3:2015, 5.4.3)
15 | A continuidade elétrica dos eletrodos de aterramento está garantida? Obs.: O método para verificar a continuidade é o mesmo usado para medição de continuidade do subsistema de descida. Separe-se a ponta da descida com a ponta do aterramento e faz-se a medição na cordoalha do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
16 | A medição de resistência de aterramento apresentou um valor aceitável? Obs.: A norma diz que a resistência deve ser a menor possível, sendo compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e resistividade do solo no local. No geral, uma resistividade abaixo de 5 ohms é agradável, mas o ideal é realizar um ensaio do solo e descobrir a resistividade do mesmo. As duas hastes do medidor de resistência deve estar em contato com o solo (terra), quando for fazer a medição. (5419-3:2015, 5.4.1)
SPDA interno (Evitar centelhamento perigoso causado pelo raio fluindo pelo SPDA externo ou outro condutor)
17 | Todos os DPS foram instalados de maneira que possam ser inspecionados? Obs.: É importante verificar se a classe do DPS está de acordo com o projeto, normalmente o Tipo I é usado nas partes para equipotencialização com o SPDA Externo, o Tipo II é para BEP, BEL e quadros de energia e distribuição, o Tipo III é mais específico para equipamentos mais sensíveis, normalmente estão bem próximos ao equipamento protegido. (5419-3:2015, 6.2.1.3)
18 | As dimensões mínimas dos condutores que interligam o aterramento e as instalações metálicas internas aos barramentos de equipotencialização está correto? Obs.: A Tabela 8 mostra os materiais e dimensões para o condutor que liga ao aterramento, a Tabela 9 é para as outras ligações. As equipotencializações para fins de proteção contra descargas atmosféricas devem ser retilíneas e curtas tanto quanto possível. (5419-3:2015, 6.2.2.4); (5419-3:2015, 6.2.2.7); (5419-3:2015, 6.2.2.3)
19 | A equipotencialização para fins de proteção contra descargas atmosféricas foi realizada? Obs.: A interligação com o SPDA deve ser feita com instalações metálicas, sistemas internos, partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura. As interligações podem ser direta, ou, indireta com DPS ou centelhadores. (5419-3:2015, 6.2.1.1); (5419-3:2015, 6.2.1.2)
20 | O material e dimensão mínima de seção transversal da barra de equipotencialização (BEP) está correto? Obs.: A dimensão do BEP é determinada principalmente de acordo com o número de interligações que ela tiver, mas na Tabela 1 da parte 4 da norma são apresentados os valores mínimos das seções transversais que elas devem ter de acordo com o material. (5419-4:2015, 5.6)
21 | Os condutores vivos que adentram a estrutura a ser protegida estão devidamente equipotencializados? Obs.: Se os condutores dos sistemas internos forem blindados ou se estiverem dentro de eletrodutos metálicos, pode ser suficiente fazer apenas as ligações equipotenciais a essas blindagens ou eletrodutos, do contrário é necessário DPS. Os condutores PE e PEN, em um esquema TN, devem ser ligados diretamente ao BEP, os demais são somente via DPS. (5419-3:2015, 6.2.3); (5419-3:2015, 6.2.4); (5419-3:2015, 6.2.5)
MPS (Para evitar danos a eletroeletrônicos devido a impulsos eletromagnéticos causados pela LEMP)
22 | A coordenação de DPS está de acordo com o projeto de MPS? Obs.: Em geral uma coordenação de DPS é considerada suficiente para proteger os equipamentos contra os efeitos do LEMP, mas para outros equipamentos mais sensíveis, é recomendado outros cuidados, como blindagem nos cabos, na sala do equipamento ou no próprio equipamento. (5419-4:2015, 4.1); (5419-4:2015, 5.5); (5419-4:2015, C.3.5)
23 | As partes condutoras (gabinetes, caixas, armários etc.) e o condutor de proteção (PE) dos sistemas internos estão interligados ao sistema de equipotencialização corretamente? Obs.: A Figura 7 da parte 4 da norma demonstra dois esquemas de como devem ser feitas essas interligações. Normalmente a configuração S é utilizada em zonas relativamente pequenas e onde todas as linhas de entram nesta zona em um único ponto, enquanto a M é usada em zonas mais amplas com as linhas entrando em vários pontos. (5419-4:2015, 5.3)
24 | As dimensões das blindagens em forma de chapa e/ou grade, estão de acordo com a norma? Obs.: Na Tabela 3 da parte 3 da norma encontra-se as espessuras mínimas para as blindagens de chapas, dutos, eletrodutos e cabos, e na Tabela 6 da parte 3 está a seção transversal mínima dos condutores. (5419-4:2015, 6.6.1)
25 | As MPS estão de acordo com o projeto e atendendo às funções determinadas no projeto? Obs.: Deve se atentar à corrosão (principalmente ao nível do solo), aos maus contatos em condutores e conexões, a integridade física da blindagem e de outros equipamentos e a qualquer acréscimo ou alteração que necessita medidas de proteção adicional. Uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção. (5419-4:2015, 9.3.1.1); (5419-4:2015, 9.3.2.2); (5419-4:2015, 9.3.2.3)

## SPDA Estrutural com explosivo
Nº | Pergunta | Sim | Não
Subsistema de Captação (responsável por atrair e conduzir o raio para as descidas)
5 | Todos os captores, sejam minicaptores ou o tipo Franklin, estão interconectados de modo que a corrente tenha no mínimo dois caminhos para percorrer? Obs.: A descarga elétrica ao atingir o captor não deve percorrer somente uma direção, deve percorrer por no mínimo dois caminhos no condutor. Se for um captor natural do tipo chapa metálica, deverá testar a continuidade. (5419-3:2015, 5.2.1 parágrafo 5)
6 | O posicionamento dos captores está correto? Obs.: Os captores tipo Franklin devem estar no ponto mais alto da Estrutura, os minicaptores na periferia da cobertura, condutor suspenso acima da estrutura, independente de qual ou quais captores forem instalados, todos devem garatir que a Estrutura está dentro do volume de proteção, estando de acordo com os métodos aceitáveis no item 5.2.2 da parte 3. Para Estruturas acima de 60 metros, serão necessários captores para descargas laterais, eles podem ser contruções metálicas da própria estrutura como por exemplo fachadas, só é preciso garantir sua ligação direta ao subsistema de descida. (5419-3:2015, 5.2.2); (5419-3:2015, Anexo A); (5419-3:2015, 5.2.3)
7 | Todos os componentes metálicos (escadas, antenas, corrimãos, grades etc.) estão dentro do volume de proteção e/ou foram incorporados completamente ao SPDA? Obs.: Como outras estruturas metálicas nos telhados e fachadas podem acabar atuando como captor, para evitar maiores acidentes, eles devem ser equipotencializados de forma direta ou indireta. (5419-3:2015, 5.1.3)
8 | Os condutores, sendo eles rígidos (fitas e barras) ou flexíveis (cabos e cordoalhas), estão fixados a uma distância máxima de 1,0 metro? Obs.: Além disso, deve-se garantir que os condutores estão retilíneos (retos e não tortos). (5419-3:2015, 5.5.2)
9 | Todos os elementos captores estão firmemente fixados, sem afrouxamento ou quebra dos condutores? Obs.: É preciso garantir que as presilhas que interligam os captores com os condutores estão bem fixadas, um teste rápido de continuidade confirmará a segurança da fixação do captor com o condutor. (5419-3:2015, 5.5.3); (5419-3:2015, 5.5.2)
10 | As dimensões dos condutores obedecem a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: O ideal é ter somente um material constituindo os condutores, pois é mais eficaz contra a corrosão galvânica. Se for uma chapa, tubulação ou tanque metálico como captor natural, também deve ter uma espessura mínima que obedeça a Tabela 3 da parte 3. Nenhum captor pode ser revestido com material isolante. (5419-3:2015, 5.6.2); (5419-3:2015, 5.2.5 a) d) e))
11 | Se tubulações e tanques contendo misturas explosivas ou combustíveis estão sendo considerados como captor natural, a gaxeta do acoplamento dos flanges é metálica ou os lados dos flanges estão apropriadamente equipotencializados? Obs.: É bom ter centelhadores para evitar centelhamento perigoso. Flanges são os lados dos tubos que se conectam entre si e gaxeta é a parte de vedação. (5419-3:2015, 5.2.5)
Subsistema de Descida (Fazer o raio percorrer de forma segura o condutor até o aterramento)
12 | O número mínimo de condutores de descida foi obedecido? Obs.: O número de descidas é de acordo com espaçamento (mais uniforme possível) entre os condutores de descida ao redor do perímetro. Valores das distâncias entre os condutores de descida são dados na Tabela 4 da parte 3. (5419-3:2015, 5.3.3); (5419-3:2015, 5.3.2)
13 | O ensaio de medição de continuidade pôde ser feito? Obs.: Para a realização do ensaio de continuidade é necessário acesso ao condutor no topo e na base da Estrutura. O SPDA Estrutural dispensa conector de ensaio, pois é um condutor de descida natural combinado com eletrodo de aterramento natural (fundação), então o acesso da base do condutor de descida é por uma caixa de inspeção do aterramento, ou até mesmo por um buraco na parede em cada descida. (5419-3:2015, 5.5.3)
14 | Todos os ensaios de continuidade apresentaram um valor abaixo de 0,2 ohm? Obs.: Devem ser feitos ensaios diretos, cruzados (o topo de uma descida e a base de outra) e na parte mais alta e o nível do solo (normalmente o BEP). Lembre-se de identificar cada descida e registrar cada resultado com fotos. O aparelho recomendado para as medições é o miliohmímetro. (5419-3:2015, 4.3); (5419-3:2015, F.2.3.2); (5419-3:2015, F.2.2); (5419-3:2015, F.3)
Subsistema de Aterramento (Dispersar no solo a energia do raio de forma segura)
15 | É possível inspecionar os eletrodos de aterramento? Obs.: É devido a caixas de inspeção que é possível fazer as medições de continuidade das descidas e aterramento, pois não há conexões de ensaio. (5419-3:2015, 5.4.3)
16 | A continuidade elétrica dos eletrodos de aterramento está garantida? Obs.: O método para verificar a continuidade é o mesmo usado para medição de continuidade do subsistema de descida. Separe-se a ponta da descida com a ponta do aterramento e faz-se a medição na cordoalha do aterramento. Um eletrodo em anel deve ser instalado no subsistema de aterramento, de acordo com 5.4.2, para todos os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas utilizados em estruturas onde haja perigo de explosão. (5419-3:2015, 5.4.2); (5419-3:2015, D.3.3)
17 | A medição de resistência de aterramento apresentou um valor aceitável? Obs.: A resistência deve ser a menor possível, sendo compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e resistividade do solo no local. As duas hastes do medidor de resistência deve estar em contato com o solo (terra), quando for fazer a medição. (5419-3:2015, 5.4.1)
SPDA interno (Evitar centelhamento perigoso causado pelo raio fluindo pelo SPDA externo ou outro condutor)
18 | Todos os DPS foram instalados de maneira que possam ser inspecionados? Obs.: É importante verificar se a classe do DPS está de acordo com o projeto, normalmente o Tipo I é usado nas partes para equipotencialização com o SPDA Externo, o Tipo II é para BEP, BEL e quadros de energia e distribuição, o Tipo III é mais específico para equipamentos mais sensíveis, normalmente estão bem próximos ao equipamento protegido. (5419-3:2015, 6.2.1.3)
19 | A equipotencialização para fins de proteção contra descargas atmosféricas foi realizada? Obs.: A interligação com o SPDA deve ser feita com instalações metálicas, sistemas internos, partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura. As interligações podem ser diretas e indiretas com DPS ou centelhadores. (5419-3:2015, 6.2.1.1); (5419-3:2015, 6.2.1.2)
20 | As dimensões mínimas dos condutores que interligam o aterramento e as instalações metálicas internas aos barramentos de equipotencialização está correto? Obs.: A Tabela 8 mostra os materiais e dimensões para o condutor que liga ao aterramento, a Tabela 9 é para as outras ligações. As equipotencializações para fins de proteção contra descargas atmosféricas devem ser retilíneas e curtas tanto quanto possível. (5419-3:2015, 6.2.2.4); (5419-3:2015, 6.2.2.7); (5419-3:2015, 6.2.2.3)
21 | O material e dimensão mínima de seção transversal da barra de equipotencialização (BEP) está correto? Obs.: A dimensão do BEP é determinada principalmente de acordo com o número de interligações que ela tiver, mas na Tabela 1 da parte 4 da norma são apresentados os valores mínimos das seções transversais que elas devem ter de acordo com o material. (5419-4:2015, 5.6)
22 | Os condutores vivos que adentram a estrutura a ser protegida estão devidamente equipotencializados? Obs.: Se os condutores dos sistemas internos forem blindados ou se estiverem dentro de eletrodutos metálicos, pode ser suficiente fazer apenas as ligações equipotenciais a essas blindagens ou eletrodutos, do contrário é necessário DPS. Os condutores PE e PEN, em um esquema TN, devem ser ligados diretamente ao BEP, os demais são somente via DPS. (5419-3:2015, 6.2.3); (5419-3:2015, 6.2.4); (5419-3:2015, 6.2.5)
MPS (Para evitar danos a eletroeltrônicos devido a impulsos eletromagnéticos causados pela LEMP)
23 | A coordenação de DPS está de acordo com o projeto de MPS? Obs.: Em geral uma coordenação de DPS é considerada suficiente para proteger os equipamentos contra os efeitos do LEMP, mas para outros equipamentos mais sensíveis, é recomendado outros cuidados, como blindagem nos cabos, na sala do equipamento ou no próprio equipamento. (5419-4:2015, 4.1); (5419-4:2015, 5.5); (5419-4:2015, C.3.5)
24 | As partes condutoras (gabinetes, caixas, armários etc.) e o condutor de proteção (PE) dos sistemas internos estão interligados ao sistema de equipotencialização corretamente? Obs.: A Figura 7 da parte 4 da norma demonstra dois esquemas de como devem ser feitas essas interligações. Normalmente a configuração S é utilizada em zonas relativamente pequenas e onde todas as linhas de entram nesta zona em um único ponto, enquanto a M é usada em zonas mais amplas com as linhas entrando em vários pontos. (5419-4:2015, 5.3)
25 | As dimensões das blindagens em forma de chapa e/ou grade, estão de acordo com a norma? Obs.: Na Tabela 3 da parte 3 da norma encontra-se as espessuras mínimas para as blindagens de chapas, dutos, eletrodutos e cabos, e na Tabela 6 da parte 3 está a seção transversal mínima dos condutores. (5419-4:2015, 6.6.1)
26 | As MPS estão de acordo com o projeto e atendendo às funções determinadas no projeto? Obs.: Deve se atentar à corrosão (principalmente ao nível do solo), aos maus contatos em condutores e conexões, a integridade física da blindagem e de outros equipamentos e a qualquer acréscimo ou alteração que necessita medidas de proteção adicional. Uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção. (5419-4:2015, 9.3.1.1); (5419-4:2015, 9.3.2.2); (5419-4:2015, 9.3.2.3)

## SPDA Isolado sem explosivo
Nº | Pergunta | Sim | Não
Subsistema de Captação (responsável por atrair e conduzir o raio para as descidas)
5 | Todos os captores, sejam minicaptores ou o tipo Franklin, estão interconectados de modo que a corrente tenha no mínimo dois caminhos para percorrer? Obs.: A descarga elétrica ao atingir o captor não deve percorrer somente uma direção, deve percorrer por no mínimo dois caminhos no condutor. (5419-3:2015, 5.2.1 parágrafo 5)
6 | O posicionamento dos captores está correto? Obs.: Os captores tipo Franklin devem estar no ponto mais alto da Estrutura, os minicaptores na periferia da cobertura, condutor suspenso é acima da estrutura, independente de qual ou quais captores forem instalados, todos devem garatir que a Estrutura está dentro do volume de proteção, estando de acordo com os métodos aceitáveis no item 5.2.2. (5419-3:2015, 5.2.2); (5419-3:2015, Anexo A); (5419-3:2015, 5.2.3)
7 | Todos os componentes metálicos (escadas, antenas, corrimãos, grades etc.) e a edificação estão dentro do volume de proteção e/ou foram incorporados completamente ao SPDA? Obs.: Como outras estruturas metálicas nos telhados e fachadas podem acabar atuando como captor, para evitar maiores acidentes, eles devem ser equipotencializados de forma direta ou indireta. (5419-3:2015, 5.1.3)
8 | Os condutores, sendo eles rígidos (fitas e barras) ou flexíveis (cabos e cordoalhas), estão fixados a uma distância máxima de 1,0 metro? Obs.: Além disso, deve-se garantir que os condutores estão retilíneos. (5419-3:2015, 5.5.2)
9 | Todos os elementos captores estão firmemente fixados, sem afrouxamento ou quebra dos condutores? Obs.: Um teste rápido de continuidade confirmará a segurança da fixação. (5419-3:2015, 5.5.3); (5419-3:2015, 5.5.2)
10 | As dimensões dos condutores obedecem a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: O ideal é ter somente um material constituindo os condutores, pois é mais eficaz contra a corrosão galvânica.Se for uma chapa, tubulação ou tanque metálico como captor natural, também deve ter uma espessura mínima que obedeça a Tabela 3 da parte 3. Nenhum captor pode ser revestido com material isolante. (5419-3:2015, 5.6.2); (5419-3:2015, 5.2.5 a) d) e))
Subsistema de Descida (Fazer o raio de forma segura o condutor até o aterramento)
11 | O número mínimo de condutores de descida foi obedecido? Obs.: Se os captores consistirem em hastes e/ou mastros separados é necessário no mínimo uma descida em cada haste, a não ser que sejam metálicas. (5419-3:2015, 5.3.2)
12 | Os condutores de descida possuem dimensões mínimas de acordo com a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: É bom ter pequenas amostras de cordoalhas ou barras chatas com os materiais e dimensões corretas junto quando for verificar essa pergunta, pois ficará mais fácil de verificar se os condutores estão corretos. Para componentes Naturais, deve-se atentar as condições do item 5.3.5. (5419-3:2015, 5.3.5)
13 | Os condutores de descida foram instalados em linha reta e vertical, com o caminho mais curto e direto para a terra? Obs.: Não é recomendável que condutores de descida sejam instalados em calhas ou tubulações de águas pluviais mesmo que eles sejam cobertos por materiais isolantes. Se os condutores estiverem na superfície ou dentro de uma parede, a elevação de temperatura devido à passagem da corrente da descarga atmosférica não pode ser perigosa para o material da parede. (5419-3:2015, 5.3.4); (5419-3:2015, 5.3.1, b))
14 | Os condutores de descida, sendo eles rígidos ou flexíveis, estão firmemente fixados com uma distância máxima de 1,5 metros? Obs.: Para estruturas de pequenas dimensões, recomenda-se garantir o número mínimo de fixações de modo a impedir que esforços eletrodinâmicos, ou esforços mecânicos acidentais (por exemplo, vibração) possam causar a ruptura ou desconexão do sistema. Conexões devem ser feitas de forma segura e por meio de solda elétrica ou exotérmica e conexões mecânicas de pressão (se embutidas em caixas de inspeção) ou compressão. Não são permitidas emendas em cabos de descida, exceto o conector para ensaios. (5419-3:2015, 5.5.2); (5419-3:2015, 5.5.3)
15 | As interligações horizontais com os condutores de descida estão posicionadas corretamente? Obs.: O material e dimensões dessas interligações horizontais devem ser a mesma que os condutores de descida. Elas formam uma anel fechado ao redor da edificação, começando no nível do solo e em intervalos entre 10 m a 20 m de altura de acordo com a Tabela 4 da parte 3 da norma vigente. (5419-3:2015, 5.3.1)
16 | Na junção entre os cabos de descida e eletrodos de aterramento possui um conector de ensaio capaz de ser aberto apenas com o auxílio de ferramenta? Obs.: Esse conector é obrigatório e ele deve estar acima do nível do solo, a norma recomenda uma altura de 1,5 m acima do solo. Se for uma descida natural combinado com aterramento natural (fundação), ele é dispensado. (5419-3:2015, 5.3.6); (5419-3:2015, 5.5.3)
17 | Todos os ensaios de continuidade apresentaram um valor aceitável? Obs.: O valor apresentado pelo equipamento (miliohmímetro) deverá ser comparado com a resistividade do condutor relacionada ao seu comprimento do trecho ensaiado e somado a outras perdas, como a do calor. R= (ρ*L)/A + outras perdas, onde R é a resistência do condutor a cada L metro, ρ é a resistividade do material, L é o comprimento da descida e A é a área transversal do condutor. (5419-3:2015, F.2.3.2); (5419-3:2015, F.2.2); (5419-3:2015, F.3)
Subsistema de Aterramento (Dispersar no solo a energia do raio de forma segura)
18 | É possível inspecionar os eletrodos de aterramento? Obs.: Para verificar os eletrodos, é construido uma caixa de inspeção para verificar a conexão da cordoalha do anel de aterramento e/ou as hastes de aterramento. Recomenda-se evitar a utilização de materiais diferentes em um mesmo subsistema de aterramento. Quando isso não for possível, convém adotar medidas para evitar a corrosão. As caixas de inspeção devem estar próximas aos condutores de descida. (5419-3:2015, 5.4.3)
19 | O contato do eletrodo de aterramento com o solo é de pelo menos 80% do seu comprimento? Obs.: A parte exposta geralmente é aonde são feitas as inspeções das conexões do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
20 | Os materiais e dimensões dos condutores de aterramento (anel e/ou haste) está de acordo com a Tabela 7 da parte 3 da norma? Obs.: A distância entre as hastes de aterramento não pode ser menor do que seu comprimento, ou seja, uma haste de 3 m deve ter uma distância mínima de 3 m de outra haste. O Eletrodo Cravado é a haste e o Eletrodo não cravado é o condutor em anel. (5419-3:2015; 5.6.2)
21 | A continuidade elétrica dos eletrodos de aterramento está garantida? Obs.: O método para verificar a continuidade é o mesmo usado para medição de continuidade do subsistema de descida. Separe-se a ponta da descida com a ponta do aterramento e faz-se a medição na cordoalha do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
22 | A medição de resistência de aterramento apresentou um valor aceitável? Obs.: A norma diz que a resistência deve ser a menor possível, sendo compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e resistividade do solo no local. No geral, uma resistividade abaixo de 10 ohms é agradável (valor aceitável da antiga norma), mas o ideal é realizar um ensaio do solo e descobrir a resistividade do mesmo. As duas hastes do medidor de resistência deve estar em contato com o solo (terra), quando for fazer a medição. (5419-3:2015, 5.4.1)
23 | O comprimento mínimo do eletrodo de aterramento atende a exigência da norma? Obs.: O arranjo em anel tem que estar afastado de um 1 m da projeção da edificação, a 50 cm de profundidade. O comprimento mínimo para nível III e nível IV é de 5 m, mas para o nível II e I é necessário realizar um cálculo baseado na resistividade do solo até 3000 ohm. Depois de saber a resistividade do solo, o próximo passo consiste em calcular o Re (raio equivalente), que é o raio de uma circunferência que tenha a mesma área do seu anel de aterramento, e verificar se o re ≥ l1, se a condição for atendida está tudo certo, se não o comprimento terá que ser aumentado até cumprir a condição. O cálculo de l1 para solos com mais de 3000 ohm é dado na Nota 2 da Figura 3 da parte 3, l1= 0,03.ρ – 10 (Classe I) e l1= 0,02.ρ – 11 (Classe II). Para aumentar o comprimento a norma fala sobre eletrodos adicionais, ao final do item 5.4.2 da parte 3 está os detalhes para esse aumento. (5419-3:2015, 5.4.2); (5419-3:2015, 5.4.3)
24 | As medidas de proteção de toque e de passo foram obedecidas? Obs.: Normalmente a profundidade mínima é de 0,5 m e a distância é aproximada de 1 m ao redor das paredes externas, mas se for tomado os devidos cuidados contra tensões superficiais perigosas, o anel pode ser dentro da estrutura. (5419-3:2015, 8.1); (5419-3:2015, 8.2)
SPDA interno (Evitar centelhamento perigoso causado pelo raio fluindo pelo SPDA externo ou outro condutor)
25 | Todos os DPS foram instalados de maneira que possam ser inspecionados? Obs.: É importante verificar se a classe do DPS está de acordo com o projeto, normalmente o Tipo I é usado nas partes para equipotencialização com o SPDA Externo, o Tipo II é para BEP, BEL e quadros de energia e distribuição, o Tipo III é mais específico para equipamentos mais sensíveis, normalmente estão bem próximos ao equipamento protegido. (5419-3:2015, 6.2.1.3)
26 | A equipotencialização para fins de proteção contra descargas atmosféricas foi realizada? Obs.: A interligação com o SPDA deve ser feita com instalações metálicas, sistemas internos, partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura. As interligações podem ser diretas e indiretas com DPS ou centelhadores. (5419-3:2015, 6.2.1.1); (5419-3:2015, 6.2.1.2)
27 | As dimensões mínimas dos condutores que interligam o aterramento e as instalações metálicas internas ao barramento de equipotencialização está correto? Obs.: A Tabela 8 mostra os materiais e dimensões para o condutor que liga ao aterramento, a Tabela 9 é para as outras ligações. As equipotencializações para fins de proteção contra descargas atmosféricas devem ser retilíneas e curtas tanto quanto possível. (5419-3:2015, 6.2.2.4); (5419-3:2015, 6.2.2.7); (5419-3:2015, 6.2.2.3)
28 | O material e dimensão mínima de seção transversal da barra de equipotencialização (BEP) está correto? Obs.: A dimensão do BEP é determinada principalmente de acordo com o número de interligações que ela tiver, mas na Tabela 1 da parte 4 da norma são apresentados os valores mínimos das seções transversais que elas devem ter de acordo com o material. (5419-4:2015, 5.6)
29 | Os condutores vivos que adentram a estrutura a ser protegida estão devidamente equipotencializados? Obs.: Se os condutores dos sistemas internos forem blindados ou se estiverem dentro de eletrodutos metálicos, pode ser suficiente fazer apenas as ligações equipotenciais a essas blindagens ou eletrodutos, do contrário é necessário DPS. Os condutores PE e PEN, em um esquema TN, devem ser ligados diretamente ao BEP, os demais são somente via DPS. (5419-3:2015, 6.2.3); (5419-3:2015, 6.2.4); (5419-3:2015, 6.2.5)
MPS (Para evitar danos a eletroeltrônicos devido a impulsos eletromagnéticos causados pela LEMP)
30 | A coordenação de DPS está de acordo com o projeto de MPS? Obs.: Em geral uma coordenação de DPS é considerada suficiente para proteger os equipamentos contra os efeitos do LEMP, mas para outros equipamentos mais sensíveis, é recomendado outros cuidados, como blindagem nos cabos, na sala do equipamento ou no próprio equipamento. (5419-4:2015, 4.1); (5419-4:2015, 5.5); (5419-4:2015, C.3.5)
31 | As partes condutoras (gabinetes, caixas, armários etc.) e o condutor de proteção (PE) dos sistemas internos estão interligados ao sistema de equipotencialização corretamente? Obs.: A Figura 7 da parte 4 da norma demonstra dois esquemas de como devem ser feitas essas interligações. Normalmente a configuração S é utilizada em zonas relativamente pequenas e onde todas as linhas de entram nesta zona em um único ponto, enquanto a M é usada em zonas mais amplas com as linhas entrando em vários pontos. (5419-4:2015, 5.3)
32 | As dimensões das blindagens em forma de chapa e/ou grade, estão de acordo com a norma? Obs.: Na Tabela 3 da parte 3 da norma encontra-se as espessuras mínimas para as blindagens de chapas, dutos, eletrodutos e cabos, e na Tabela 6 da parte 3 está a seção transversal mínima dos condutores. (5419-4:2015, 6.6.1)
33 | As MPS estão de acordo com o projeto e atendendo às funções determinadas no projeto? Obs.: Deve se atentar à corrosão (principalmente ao nível do solo), aos maus contatos em condutores e conexões, a integridade física da blindagem e de outros equipamentos e a qualquer acréscimo ou alteração que necessita medidas de proteção adicional. Uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção. (5419-4:2015, 9.3.1.1); (5419-4:2015, 9.3.2.2); (5419-4:2015, 9.3.2.3)

## SPDA Isolado com explosivo
Nº | Pergunta | Sim | Não
Subsistema de Captação (responsável por atrair e conduzir o raio para as descidas)
5 | Todos os captores, sejam minicaptores ou o tipo Franklin, estão interconectados de modo que a corrente tenha no mínimo dois caminhos para percorrer? Obs.: A descarga elétrica ao atingir o captor não deve percorrer somente uma direção, deve percorrer por no mínimo dois caminhos no condutor. (5419-3:2015, 5.2.1 parágrafo 5)
6 | O posicionamento dos captores está correto? Obs.: Os captores tipo Franklin devem estar no ponto mais alto da Estrutura, os minicaptores na periferia da cobertura, condutor suspenso é acima da estrutura, independente de qual ou quais captores forem instalados, todos devem garatir que a Estrutura está dentro do volume de proteção, estando de acordo com os métodos aceitáveis no item 5.2.2. (5419-3:2015, 5.2.2); (5419-3:2015, Anexo A); (5419-3:2015, 5.2.3)
7 | Todos os componentes metálicos (escadas, antenas, corrimãos, grades etc.) e a edificação estão dentro do volume de proteção e/ou foram incorporados completamente ao SPDA? Obs.: Como outras estruturas metálicas nos telhados e fachadas podem acabar atuando como captor, para evitar maiores acidentes, eles devem ser equipotencializados de forma direta ou indireta. (5419-3:2015, 5.1.3)
8 | Os condutores, sendo eles rígidos (fitas e barras) ou flexíveis (cabos e cordoalhas), estão fixados a uma distância máxima de 1,0 metro? Obs.: Além disso, deve-se garantir que os condutores estão retilíneos. (5419-3:2015, 5.5.2)
9 | Todos os elementos captores estão firmemente fixados, sem afrouxamento ou quebra dos condutores? Obs.: Um teste rápido de continuidade confirmará a segurança da fixação. (5419-3:2015, 5.5.3); (5419-3:2015, 5.5.2)
10 | As dimensões dos condutores obedecem a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: O ideal é ter somente um material constituindo os condutores, pois é mais eficaz contra a corrosão galvânica.Se for uma chapa, tubulação ou tanque metálico como captor natural, também deve ter uma espessura mínima que obedeça a Tabela 3 da parte 3. Nenhum captor pode ser revestido com material isolante. (5419-3:2015, 5.6.2); (5419-3:2015, 5.2.5 a) d) e))
11 | Se tubulações e tanques contendo misturas explosivas ou combustíveis estão sendo considerados como captor natural, a gaxeta do acoplamento dos flanges é metálica ou os lados dos flanges estão apropriadamente equipotencializados? Obs.: É obrigatório ter centelhadores para evitar centelhamento perigoso. Flanges são os lados dos tubos que se conectam e gaxeta é a parte de vedação. (5419-3:2015, 5.2.5)
Subsistema de Descida (Fazer o raio percorrer de forma segura o condutor até o aterramento)
12 | O número mínimo de condutores de descida foi obedecido? Obs.: Se os captores consistirem em hastes e/ou mastros separados é necessário no mínimo uma descida em cada haste, a não ser que sejam metálicas. (5419-3:2015, 5.3.2)
13 | Os condutores de descida possuem dimensões mínimas de acordo com a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: É bom ter pequenas amostras de cordoalhas ou barras chatas com os materiais e dimensões corretas junto quando for verificar essa pergunta, pois ficará mais fácil de verificar se os condutores estão corretos. Para componentes Naturais, deve-se atentar as condições do item 5.3.5. (5419-3:2015, 5.3.5)
14 | Os condutores de descida foram instalados em linha reta e vertical, com o caminho mais curto e direto para a terra? Obs.: Não é recomendável que condutores de descida sejam instalados em calhas ou tubulações de águas pluviais mesmo que eles sejam cobertos por materiais isolantes. Se os condutores estiverem na superfície ou dentro de uma parede, a elevação de temperatura devido à passagem da corrente da descarga atmosférica não pode ser perigosa para o material da parede, do contrário os condutores de descida devem ser instalados de forma a ficarem distantes da parede, pelo menos 0,1 m. Quando a distância entre o condutor de descida e um material prontamente combustível não puder ser assegurada, a seção nominal do condutor de aço galvanizado não pode ser inferior a 100 mm². (5419-3:2015, 5.3.4); (5419-3:2015, 5.3.1, b))
15 | Os condutores de descida, sendo eles rígidos ou flexíveis, estão firmemente fixados com uma distância máxima de 1,5 metros? Obs.: Para estruturas de pequenas dimensões, recomenda-se garantir o número mínimo de fixações de modo a impedir que esforços eletrodinâmicos, ou esforços mecânicos acidentais (por exemplo, vibração) possam causar a ruptura ou desconexão do sistema. Conexões devem ser feitas de forma segura e por meio de solda elétrica ou exotérmica e conexões mecânicas de pressão (se embutidas em caixas de inspeção) ou compressão. Não são permitidas emendas em cabos de descida, exceto o conector para ensaios. (5419-3:2015, 5.5.2); (5419-3:2015, 5.5.3)
16 | As interligações horizontais com os condutores de descida estão posicionadas corretamente? Obs.: O material e dimensões dessas interligações horizontais devem ser a mesma que os condutores de descida. Elas formam uma anel fechado ao redor da edificação, começando no nível do solo e em intervalos entre 10 m a 20 m de altura de acordo com a Tabela 4 da parte 3 da norma vigente. (5419-3:2015, 5.3.1)
17 | Na junção entre os cabos de descida e eletrodos de aterramento possui um conector de ensaio capaz de ser aberto apenas com o auxílio de ferramenta? Obs.: Esse conector é obrigatório e ele deve estar acima do nível do solo, a norma recomenda uma altura de 1,5 m acima do solo. Se for uma descida natural combinado com aterramento natural (fundação), ele é dispensado. (5419-3:2015, 5.3.6); (5419-3:2015, 5.5.3)
18 | Todos os ensaios de continuidade apresentaram um valor aceitável? Obs.: O valor apresentado pelo equipamento (miliohmímetro) deverá ser comparado com a resistividade do condutor relacionada ao seu comprimento do trecho ensaiado e somado a outras perdas, como a do calor. R= (ρ*L)/A + outras perdas, onde R é a resistência do condutor a cada L metro, ρ é a resistividade do material, L é o comprimento da descida e A é a área transversal do condutor. (5419-3:2015, F.2.3.2); (5419-3:2015, F.2.2); (5419-3:2015, F.3)
Subsistema de Aterramento (Dispersar no solo a energia do raio de forma segura)
18 | É possível inspecionar os eletrodos de aterramento? Obs.: Para verificar os eletrodos, é construido uma caixa de inspeção para verificar a conexão da cordoalha do anel de aterramento e/ou as hastes de aterramento. Recomenda-se evitar a utilização de materiais diferentes em um mesmo subsistema de aterramento. Quando isso não for possível, convém adotar medidas para evitar a corrosão. As caixas de inspeção devem estar próximas aos condutores de descida. (5419-3:2015, 5.4.3)
19 | O contato do eletrodo de aterramento com o solo é de pelo menos 80% do seu comprimento? Obs.: A parte exposta geralmente é aonde são feitas as inspeções das conexões do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
20 | Os materiais e dimensões dos condutores de aterramento (anel e/ou haste) está de acordo com a Tabela 7 da parte 3 da norma? Obs.: A distância entre as hastes de aterramento não pode ser menor do que seu comprimento, ou seja, uma haste de 3 m deve ter uma distância mínima de 3 m de outra haste. O Eletrodo Cravado é a haste e o Eletrodo não cravado é o condutor em anel. (5419-3:2015; 5.6.2)
21 | A continuidade elétrica dos eletrodos de aterramento está garantida? Obs.: O método para verificar a continuidade é o mesmo usado para medição de continuidade do subsistema de descida. Separe-se a ponta da descida com a ponta do aterramento e faz-se a medição na cordoalha do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
22 | A medição de resistência de aterramento apresentou um valor aceitável? Obs.: A norma diz que a resistência deve ser a menor possível, sendo compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e resistividade do solo no local. As duas hastes do medidor de resistência deve estar em contato com o solo (terra), quando for fazer a medição. (5419-3:2015, 5.4.1)
23 | O comprimento mínimo do eletrodo de aterramento atende a exigência da norma? Obs.: O arranjo em anel tem que estar afastado de um 1 m da projeção da edificação, a 50 cm de profundidade. O comprimento mínimo para nível III e nível IV é de 5 m, mas para o nível II e I é necessário realizar um cálculo baseado na resistividade do solo até 3000 ohm. Depois de saber a resistividade do solo, o próximo passo consiste em calcular o Re (raio equivalente), que é o raio de uma circunferência que tenha a mesma área do seu anel de aterramento, e verificar se o re ≥ l1, se a condição for atendida está tudo certo, se não o comprimento terá que ser aumentado até cumprir a condição. O cálculo de l1 para solos com mais de 3000 ohm é dado na Nota 2 da Figura 3 da parte 3, l1= 0,03.ρ – 10 (Classe I) e l1= 0,02.ρ – 11 (Classe II). Para aumentar o comprimento a norma fala sobre eletrodos adicionais, ao final do item 5.4.2 da parte 3 está os detalhes para esse aumento. (5419-3:2015, 5.4.2); (5419-3:2015, 5.4.3)
24 | As medidas de proteção de toque e de passo foram obedecidas? Obs.: Normalmente a profundidade mínima é de 0,5 m e a distância é aproximada de 1 m ao redor das paredes externas, mas se for tomado os devidos cuidados contra tensões superficiais perigosas, o anel pode ser dentro da estrutura. (5419-3:2015, 8.1); (5419-3:2015, 8.2)
SPDA interno (Evitar centelhamento perigoso causado pelo raio fluindo pelo SPDA externo ou outro condutor)
25 | Todos os DPS foram instalados de maneira que possam ser inspecionados? Obs.: É importante verificar se a classe do DPS está de acordo com o projeto, normalmente o Tipo I é usado nas partes para equipotencialização com o SPDA Externo, o Tipo II é para BEP, BEL e quadros de energia e distribuição, o Tipo III é mais específico para equipamentos mais sensíveis, normalmente estão bem próximos ao equipamento protegido. (5419-3:2015, 6.2.1.3)
26 | A equipotencialização para fins de proteção contra descargas atmosféricas foi realizada? Obs.: A interligação com o SPDA deve ser feita com instalações metálicas, sistemas internos, partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura. As interligações podem ser diretas e indiretas com DPS ou centelhadores. Para evitar centelhamento perigoso, pode-se adotar também a isolação elétrica entre as partes, onde um cálculo é realizado para determinar uma distância "d" segura, explicada na parte 6.3 da parte 3. As distâncias de segurança podem ser consideradas somente em áreas onde não há mistura explosiva. Nessas áreas, onde qualquer centelhamento pode causar ignição do ambiente, equipotencializações adicionais são necessárias para assegurar que não haja centelhamento nas áreas externas da edificação. (5419-3:2015, 6.2.1.1); (5419-3:2015, 6.2.1.2); (5419-3:2015, 6.3.1); (5419-3:2015, D.3.4, NOTA)
26 | As dimensões mínimas dos condutores que interligam o aterramento e as instalações metálicas internas ao barramento de equipotencialização está correto? Obs.: A Tabela 8 mostra os materiais e dimensões para o condutor que liga ao aterramento, a Tabela 9 é para as outras ligações. As equipotencializações para fins de proteção contra descargas atmosféricas devem ser retilíneas e curtas tanto quanto possível. (5419-3:2015, 6.2.2.4); (5419-3:2015, 6.2.2.7); (5419-3:2015, 6.2.2.3)
27 | O material e dimensão mínima de seção transversal da barra de equipotencialização (BEP) está correto? Obs.: A dimensão do BEP é determinada principalmente de acordo com o número de interligações que ela tiver, mas na Tabela 1 da parte 4 da norma são apresentados os valores mínimos das seções transversais que elas devem ter de acordo com o material. (5419-4:2015, 5.6)
28 | Os condutores vivos que adentram a estrutura a ser protegida estão devidamente equipotencializados? Obs.: Se os condutores dos sistemas internos forem blindados ou se estiverem dentro de eletrodutos metálicos, pode ser suficiente fazer apenas as ligações equipotenciais a essas blindagens ou eletrodutos, do contrário é necessário DPS. Os condutores PE e PEN, em um esquema TN, devem ser ligados diretamente ao BEP, os demais são somente via DPS. (5419-3:2015, 6.2.3); (5419-3:2015, 6.2.4); (5419-3:2015, 6.2.5)
MPS (Para evitar danos a eletroeltrônicos devido a impulsos eletromagnéticos causados pela LEMP)
29 | A coordenação de DPS está de acordo com o projeto de MPS? Obs.: Em geral uma coordenação de DPS é considerada suficiente para proteger os equipamentos contra os efeitos do LEMP, mas para outros equipamentos mais sensíveis, é recomendado outros cuidados, como blindagem nos cabos, na sala do equipamento ou no próprio equipamento. (5419-4:2015, 4.1); (5419-4:2015, 5.5); (5419-4:2015, C.3.5)
30 | As partes condutoras (gabinetes, caixas, armários etc.) e o condutor de proteção (PE) dos sistemas internos estão interligados ao sistema de equipotencialização corretamente? Obs.: A Figura 7 da parte 4 da norma demonstra dois esquemas de como devem ser feitas essas interligações. Normalmente a configuração S é utilizada em zonas relativamente pequenas e onde todas as linhas de entram nesta zona em um único ponto, enquanto a M é usada em zonas mais amplas com as linhas entrando em vários pontos. (5419-4:2015, 5.3)
31 | As dimensões das blindagens em forma de chapa e/ou grade, estão de acordo com a norma? Obs.: Na Tabela 3 da parte 3 da norma encontra-se as espessuras mínimas para as blindagens de chapas, dutos, eletrodutos e cabos, e na Tabela 6 da parte 3 está a seção transversal mínima dos condutores. (5419-4:2015, 6.6.1)
32 | As MPS estão de acordo com o projeto e atendendo às funções determinadas no projeto? Obs.: Deve se atentar à corrosão (principalmente ao nível do solo), aos maus contatos em condutores e conexões, a integridade física da blindagem e de outros equipamentos e a qualquer acréscimo ou alteração que necessita medidas de proteção adicional. Uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção. (5419-4:2015, 9.3.1.1); (5419-4:2015, 9.3.2.2); (5419-4:2015, 9.3.2.3)

## SPDA Não Isolado sem explosivo
Nº | Pergunta | Sim | Não
Subsistema de Captação (responsável por atrair e conduzir o raio para as descidas)
5 | Todos os captores, sejam minicaptores ou o tipo Franklin, estão interconectados de modo que a corrente tenha no mínimo dois caminhos para percorrer? Obs.: A descarga elétrica ao atingir o captor não deve percorrer somente uma direção, deve percorrer por no mínimo dois caminhos no condutor. (5419-3:2015, 5.2.1 parágrafo 5)
6 | O posicionamento dos captores está correto? Obs.: Os captores tipo Franklin devem estar no ponto mais alto da Estrutura, os minicaptores na periferia da cobertura, condutor suspenso é acima da estrutura, independente de qual ou quais captores forem instalados, todos devem garatir que a Estrutura está dentro do volume de proteção, estando de acordo com os métodos aceitáveis no item 5.2.2. Para Estruturas acima de 60 metros, serão necessários captores para descargas laterais, eles podem ser contruções metálicas da própria estrutura como por exemplo fachadas, só é preciso garantir sua ligação direta ao subsistema de descida. (5419-3:2015, 5.2.2); (5419-3:2015, Anexo A); (5419-3:2015, 5.2.3)
7 | Todos os componentes metálicos (escadas, antenas, corrimãos, grades etc.) estão dentro do volume de proteção e/ou foram incorporados completamente ao SPDA? Obs.: Como outras estruturas metálicas nos telhados e fachadas podem acabar atuando como captor, para evitar maiores acidentes, eles devem ser equipotencializados de forma direta ou indireta. (5419-3:2015, 5.1.3)
8 | Os condutores, sendo eles rígidos (fitas e barras) ou flexíveis (cabos e cordoalhas), estão fixados a uma distância máxima de 1,0 metro? Obs.: Além disso, deve-se garantir que os condutores estão retilíneos. (5419-3:2015, 5.5.2)
9 | Todos os elementos captores estão firmemente fixados, sem afrouxamento ou quebra dos condutores? Obs.: É preciso garantir que as presilhas que interligam os captores com os condutores estão bem fixadas, um teste rápido de continuidade confirmará a segurança da fixação. (5419-3:2015, 5.5.3); (5419-3:2015, 5.5.2)
10 | As dimensões dos condutores obedecem a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: O ideal é ter somente um material constituindo os condutores, pois é mais eficaz contra a corrosão galvânica.Se for uma chapa, tubulação ou tanque metálico como captor natural, também deve ter uma espessura mínima que obedeça a Tabela 3 da parte 3. Nenhum captor pode ser revestido com material isolante. (5419-3:2015, 5.6.2); (5419-3:2015, 5.2.5 a) d) e))
Subsistema de Descida (Fazer o raio percorrer de forma segura o condutor até o aterramento)
11 | O número mínimo de condutores de descida foi obedecido? Obs.: O número de descidas é de acordo com espaçamento (mais uniforme possível) entre os condutores de descida ao redor do perímetro. Valores das distâncias entre os condutores de descida são dados na Tabela 4. Um condutor de descida deve ser instalado, preferencialmente, em cada canto saliente da estrutura, além dos demais condutores impostos pela distância de segurança calculada. Não é recomendável que condutores de descida sejam instalados em calhas ou tubulações de águas pluviais mesmo que eles sejam cobertos por materiais isolantes. (5419-3:2015, 5.3.3); (5419-3:2015, 5.3.2); (5419-3:2015, 5.3.4 NOTA)
12 | Os condutores de descida possuem dimensões mínimas de acordo com a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: É bom ter pequenas amostras de cordoalhas ou barras chatas com os materiais e dimensões corretas junto quando for verificar essa pergunta, pois ficará mais fácil de verificar se os condutores estão corretos. Para componentes Naturais, deve-se atentar as condições do item 5.3.5. (5419-3:2015, 5.3.5)
13 | Os condutores de descida foram instalados em linha reta e vertical, com o caminho mais curto e direto para a terra? Obs.: Se não for possível evitar laços (curvas), deve-se adotar o afastamento em S, o cálculo dele se encontra no item 5.3.4 da parte 3 da norma. Além disso, pode acontecer dos condutores entortarem ou se afastarem das edificações devida à força dos ventos, nesses casos é preciso a manutenção ou troca desses condutores para que fiquem retos. Os laços não podem ter menos que 90°. (5419-3:2015, 5.3.4); (5419-3:2015, 5.3.1, b))
14 | Os condutores de descida, sendo eles rígidos ou flexíveis, estão firmemente fixados com uma distância máxima de 1,5 metros? Obs.: As fixações são o que mantem os condutores firmes e rente a Estrutura. Uma distância segura "d" deve ser garantida entre os condutores e as sacadas, portas e janelas da estrutura, o cálculo de distância está no Anexo C, Figura C.3 da parte 3 da norma. Conexões são os pontos onde um condutor liga-se a outro. As melhores conexões são por meio de solda térmica ou exotérmica. (5419-3:2015, 5.5.2); (5419-3:2015, 5.5.3)
15 | As interligações horizontais com os condutores de descida estão posicionadas corretamente? Obs.: O material e dimensões dessas interligações horizontais devem ser a mesma que os condutores de descida. Elas formam uma anel fechado ao redor da edificação, começando no nível do solo e em intervalos entre 10 m a 20 m de altura de acordo com a Tabela 4 da parte 3 da norma vigente. (5419-3:2015, 5.3.1)
16 | Na junção entre os cabos de descida e eletrodos de aterramento possui um conector de ensaio capaz de ser aberto apenas com o auxílio de ferramenta? Obs.: Esse conector é obrigatório e ele deve estar acima do nível do solo, a norma recomenda uma altura de 1,5 m acima do solo. Se for uma descida natural combinado com aterramento natural (fundação), ele é dispensado. (5419-3:2015, 5.3.6); (5419-3:2015, 5.5.3)
17 | Todos os ensaios de continuidade apresentaram um valor aceitável? Obs.: O valor apresentado pelo equipamento (miliohmímetro) deverá ser comparado com a resistividade do condutor relacionada ao seu comprimento do trecho ensaiado e somado a outras perdas, como a do calor. R= (ρ*L)/A + outras perdas, onde R é a resistência do condutor a cada L metro, ρ é a resistividade do material, L é o comprimento da descida e A é a área transversal do condutor. (5419-3:2015, F.2.3.2); (5419-3:2015, F.2.2); (5419-3:2015, F.3)
Subsistema de Aterramento (Dispersar no solo a energia do raio de forma segura)
18 | É possível inspecionar os eletrodos de aterramento? Obs.: Para verificar os eletrodos, é construido uma caixa de inspeção para verificar a conexão da cordoalha do anel de aterramento e/ou as hastes de aterramento. Recomenda-se evitar a utilização de materiais diferentes em um mesmo subsistema de aterramento. Quando isso não for possível, convém adotar medidas para evitar a corrosão. As caixas de inspeção devem estar próximas aos condutores de descida. (5419-3:2015, 5.4.3)
19 | O contato do eletrodo de aterramento com o solo é de pelo menos 80% do seu comprimento? Obs.: A parte exposta geralmente é aonde são feitas as inspeções das conexões do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
20 | Os materiais e dimensões dos condutores de aterramento (anel e/ou haste) está de acordo com a Tabela 7 da parte 3 da norma? Obs.: A distância entre as hastes de aterramento não pode ser menor do que seu comprimento, ou seja, uma haste de 3 m deve ter uma distância mínima de 3 m de outra haste. O Eletrodo Cravado é a haste e o Eletrodo não cravado é o condutor em anel. (5419-3:2015; 5.6.2)
21 | A continuidade elétrica dos eletrodos de aterramento está garantida? Obs.: O método para verificar a continuidade é o mesmo usado para medição de continuidade do subsistema de descida. Separe-se a ponta da descida com a ponta do aterramento e faz-se a medição na cordoalha do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
22 | A medição de resistência de aterramento apresentou um valor aceitável? Obs.: A norma diz que a resistência deve ser a menor possível, sendo compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e resistividade do solo no local. No geral, uma resistividade abaixo de 10 ohms é agradável (valor aceitável da antiga norma), mas o ideal é realizar um ensaio do solo e descobrir a resistividade do mesmo. As duas hastes do medidor de resistência deve estar em contato com o solo (terra), quando for fazer a medição. (5419-3:2015, 5.4.1)
23 | O comprimento mínimo do eletrodo de aterramento atende a exigência da norma? Obs.: O arranjo em anel tem que estar afastado de um 1 m da projeção da edificação, a 50 cm de profundidade. O comprimento mínimo para nível III e nível IV é de 5 m, mas para o nível II e I é necessário realizar um cálculo baseado na resistividade do solo até 3000 ohm. Depois de saber a resistividade do solo, o próximo passo consiste em calcular o Re (raio equivalente), que é o raio de uma circunferência que tenha a mesma área do seu anel de aterramento, e verificar se o re ≥ l1, se a condição for atendida está tudo certo, se não o comprimento terá que ser aumentado até cumprir a condição. O cálculo de l1 para solos com mais de 3000 ohm é dado na Nota 2 da Figura 3 da parte 3, l1= 0,03.ρ – 10 (Classe I) e l1= 0,02.ρ – 11 (Classe II). Para aumentar o comprimento a norma fala sobre eletrodos adicionais, ao final do item 5.4.2 da parte 3 está os detalhes para esse aumento. (5419-3:2015, 5.4.2); (5419-3:2015, 5.4.3)
24 | As medidas de proteção de toque e de passo foram obedecidas? Obs.: Normalmente a profundidade mínima é de 0,5 m e a distância é aproximada de 1 m ao redor das paredes externas, mas se for tomado os devidos cuidados contra tensões superficiais perigosas, o anel pode ser dentro da estrutura. (5419-3:2015, 8.1); (5419-3:2015, 8.2)
SPDA interno (Evitar centelhamento perigoso causado pelo raio fluindo pelo SPDA externo ou outro condutor)
25 | Todos os DPS foram instalados de maneira que possam ser inspecionados? Obs.: É importante verificar se a classe do DPS está de acordo com o projeto, normalmente o Tipo I é usado nas partes para equipotencialização com o SPDA Externo, o Tipo II é para BEP, BEL e quadros de energia e distribuição, o Tipo III é mais específico para equipamentos mais sensíveis, normalmente estão bem próximos ao equipamento protegido. (5419-3:2015, 6.2.1.3)
26 | O número e localização do barramento de equipotencialização, principal (BEP) e localizado (BEL), está correto? Obs.: O BEP sempre fica na base da estrutura ou no nível do solo. Nos casos de estruturas extensas, com mais de 20 m em qualquer direção (horizontal ou vertical). devem-se instalar tantas barras de equipotencialização local (BEL) quantas forem necessárias, desde que entre essas barras haja uma interligação proposital e delas ao BEP. (5419-3:2015, 6.2.2.2)
27 | As dimensões mínimas dos condutores que interligam os barramentos, o aterramento e as instalações metálicas internas ao barramento de equipotencialização está correto? Obs.: A Tabela 8 mostra os materiais e dimensões para o condutor que liga ao aterramento e aos barramentos entre si, a Tabela 9 é para as outras ligações. As equipotencializações para fins de proteção contra descargas atmosféricas devem ser retilíneas e curtas tanto quanto possível. (5419-3:2015, 6.2.2.4); (5419-3:2015, 6.2.2.7); (5419-3:2015, 6.2.2.3)
28 | O material e dimensão mínima de seção transversal da barra de equipotencialização (BEP e BEL) está correto? Obs.: A dimensão do BEP e BEL é determinada principalmente de acordo com o número de interligações que ela tiver, mas na Tabela 1 da parte 4 da norma são apresentados os valores mínimos das seções transversais que elas devem ter de acordo com o material. (5419-4:2015, 5.6)
29 | Os condutores vivos que adentram a estrutura a ser protegida estão devidamente equipotencializados? Obs.: Se os condutores dos sistemas internos forem blindados ou se estiverem dentro de eletrodutos metálicos, pode ser suficiente fazer apenas as ligações equipotenciais a essas blindagens ou eletrodutos, do contrário é necessário DPS. Os condutores PE e PEN, em um esquema TN, devem ser ligados diretamente ao BEP, os demais são somente via DPS. (5419-3:2015, 6.2.3); (5419-3:2015, 6.2.4); (5419-3:2015, 6.2.5)
MPS (Para evitar danos a eletroeltrônicos devido a impulsos eletromagnéticos causados pela LEMP)
29 | A coordenação de DPS está de acordo com o projeto de MPS? Obs.: Em geral uma coordenação de DPS é considerada suficiente para proteger os equipamentos contra os efeitos do LEMP, mas para outros equipamentos mais sensíveis, é recomendado outros cuidados, como blindagem nos cabos, na sala do equipamento ou no próprio equipamento. (5419-4:2015, 4.1); (5419-4:2015, 5.5); (5419-4:2015, C.3.5)
30 | As partes condutoras (gabinetes, caixas, armários etc.) e o condutor de proteção (PE) dos sistemas internos estão interligados ao sistema de equipotencialização corretamente? Obs.: A Figura 7 da parte 4 da norma demonstra dois esquemas de como devem ser feitas essas interligações. Normalmente a configuração S é utilizada em zonas relativamente pequenas e onde todas as linhas de entram nesta zona em um único ponto, enquanto a M é usada em zonas mais amplas com as linhas entrando em vários pontos. (5419-4:2015, 5.3)
31 | As dimensões das blindagens em forma de chapa e/ou grade, estão de acordo com a norma? Obs.: Na Tabela 3 da parte 3 da norma encontra-se as espessuras mínimas para as blindagens de chapas, dutos, eletrodutos e cabos, e na Tabela 6 da parte 3 está a seção transversal mínima dos condutores. (5419-4:2015, 6.6.1)
32 | As MPS estão de acordo com o projeto e atendendo às funções determinadas no projeto? Obs.: Deve se atentar à corrosão (principalmente ao nível do solo), aos maus contatos em condutores e conexões, a integridade física da blindagem e de outros equipamentos e a qualquer acréscimo ou alteração que necessita medidas de proteção adicional. Uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção. (5419-4:2015, 9.3.1.1); (5419-4:2015, 9.3.2.2); (5419-4:2015, 9.3.2.3)

## SPDA Não Isolado com explosivo
Nº | Pergunta | Sim | Não
Subsistema de Captação (responsável por atrair e conduzir o raio para as descidas)
5 | Todos os captores, sejam minicaptores ou o tipo Franklin, estão interconectados de modo que a corrente tenha no mínimo dois caminhos para percorrer? Obs.: A descarga elétrica ao atingir o captor não deve percorrer somente uma direção, deve percorrer por no mínimo dois caminhos no condutor. (5419-3:2015, 5.2.1 parágrafo 5)
6 | O posicionamento dos captores está correto? Obs.: Os captores tipo Franklin devem estar no ponto mais alto da Estrutura, os minicaptores na periferia da cobertura, condutor suspenso é acima da estrutura, independente de qual ou quais captores forem instalados, todos devem garatir que a Estrutura está dentro do volume de proteção, estando de acordo com os métodos aceitáveis no item 5.2.2. Para Estruturas acima de 60 metros, serão necessários captores para descargas laterais, eles podem ser contruções metálicas da própria estrutura como por exemplo fachadas, só é preciso garantir sua ligação direta ao subsistema de descida. (5419-3:2015, 5.2.2); (5419-3:2015, Anexo A); (5419-3:2015, 5.2.3)
7 | A distância dos captores dos materiais/líquidos explosivos está segura? Obs.: Para coberturas de sapé ou palha onde não sejam utilizadas barras de aço para sustentação do material, uma distância não inferior a 0,15 m é adequada, para outros materiais combustíveis, 0,10 m. partes facilmente combustíveis da estrutura a ser protegida não podem permanecer em contato direto com os componentes de um SPDA externo e não podem ficar abaixo de qualquer componente metálico que possa derreter ao ser atingido pela descarga atmosférica (ver 5.2.5). Devem ser considerados componentes menos combustíveis como folhas de madeira. Se for permitido que água possa se acumular em uma cobertura plana, recomenda-se que o subsistema de captação seja instalado acima do provável nível máximo de água. (5419-3:2015, 5.2.4)
8 | Se tubulações e tanques contendo misturas explosivas ou combustíveis estão sendo considerados como captor natural, a gaxeta do acoplamento dos flanges é metálica ou os lados dos flanges estão apropriadamente equipotencializados? Obs.: É obrigatório ter centelhadores para evitar centelhamento perigoso. Flanges são os lados dos tubos que se conectam e gaxeta é a parte de vedação. (5419-3:2015, 5.2.5
9 | Todos os componentes metálicos (escadas, antenas, corrimãos, grades etc.) estão dentro do volume de proteção e/ou foram incorporados completamente ao SPDA? Obs.: Como outras estruturas metálicas nos telhados e fachadas podem acabar atuando como captor, para evitar maiores acidentes, eles devem ser equipotencializados de forma direta ou indireta. (5419-3:2015, 5.1.3)
10 | Os condutores, sendo eles rígidos (fitas e barras) ou flexíveis (cabos e cordoalhas), estão fixados a uma distância máxima de 1,0 metro? Obs.: Além disso, deve-se garantir que os condutores estão retilíneos. (5419-3:2015, 5.5.2)
11 | Todos os elementos captores estão firmemente fixados, sem afrouxamento ou quebra dos condutores? Obs.: É preciso garantir que as presilhas que interligam os captores com os condutores estão bem fixadas, um teste rápido de continuidade confirmará a segurança da fixação. (5419-3:2015, 5.5.3); (5419-3:2015, 5.5.2)
12 | As dimensões dos condutores obedecem a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: O ideal é ter somente um material constituindo os condutores, pois é mais eficaz contra a corrosão galvânica.Se for uma chapa, tubulação ou tanque metálico como captor natural, também deve ter uma espessura mínima que obedeça a Tabela 3 da parte 3. Nenhum captor pode ser revestido com material isolante. (5419-3:2015, 5.6.2); (5419-3:2015, 5.2.5 a) d) e))
Subsistema de Descida (Fazer o raio percorrer de forma segura o condutor até o aterramento)
13 | O número mínimo de condutores de descida foi obedecido? Obs.: O número de descidas é de acordo com espaçamento (mais uniforme possível) entre os condutores de descida ao redor do perímetro. Valores das distâncias entre os condutores de descida são dados na Tabela 4. Um condutor de descida deve ser instalado, preferencialmente, em cada canto saliente da estrutura, além dos demais condutores impostos pela distância de segurança calculada. Não é recomendável que condutores de descida sejam instalados em calhas ou tubulações de águas pluviais mesmo que eles sejam cobertos por materiais isolantes. (5419-3:2015, 5.3.3); (5419-3:2015, 5.3.2); (5419-3:2015, 5.3.4 NOTA)
14 | Os condutores de descida possuem dimensões mínimas de acordo com a Tabela 6 da parte 3 da norma? Obs.: É bom ter pequenas amostras de cordoalhas ou barras chatas com os materiais e dimensões corretas junto quando for verificar essa pergunta, pois ficará mais fácil de verificar se os condutores estão corretos. Se os condutores estiverem na superfície ou dentro de uma parede, a elevação de temperatura devido à passagem da corrente da descarga atmosférica não pode ser perigosa para o material da parede, do contrário os condutores de descida devem ser instalados de forma a ficarem distantes da parede, pelo menos 0,1 m. Quando a distância entre o condutor de descida e um material prontamente combustível não puder ser assegurada, a seção nominal do condutor de aço galvanizado não pode ser inferior a 100 mm². Para componentes Naturais, deve-se atentar as condições do item 5.3.5. (5419-3:2015, 5.3.5); (5419-3:2015, 5.3.4)
15 | Os condutores de descida foram instalados em linha reta e vertical, com o caminho mais curto e direto para a terra? Obs.: Se não for possível evitar laços (curvas), deve-se adotar o afastamento em S, o cálculo dele se encontra no item 5.3.4 da parte 3 da norma. Além disso, pode acontecer dos condutores entortarem ou se afastarem das edificações devida à força dos ventos, nesses casos é preciso a manutenção ou troca desses condutores para que fiquem retos. Os laços não podem ter menos que 90°. (5419-3:2015, 5.3.4); (5419-3:2015, 5.3.1, b))
16 | Os condutores de descida, sendo eles rígidos ou flexíveis, estão firmemente fixados com uma distância máxima de 1,5 metros? Obs.: As fixações são o que mantem os condutores firmes e rente a Estrutura. Uma distância segura "d" deve ser garantida entre os condutores e as sacadas, portas e janelas da estrutura, o cálculo de distância está no Anexo C, Figura C.3 da parte 3 da norma. Conexões são os pontos onde um condutor liga-se a outro. As melhores conexões são por meio de solda térmica ou exotérmica. (5419-3:2015, 5.5.2); (5419-3:2015, 5.5.3)
17 | As interligações horizontais com os condutores de descida estão posicionadas corretamente? Obs.: O material e dimensões dessas interligações horizontais devem ser a mesma que os condutores de descida. Elas formam uma anel fechado ao redor da edificação, começando no nível do solo e em intervalos entre 10 m a 20 m de altura de acordo com a Tabela 4 da parte 3 da norma vigente. (5419-3:2015, 5.3.1)
18 | Na junção entre os cabos de descida e eletrodos de aterramento possui um conector de ensaio capaz de ser aberto apenas com o auxílio de ferramenta? Obs.: Esse conector é obrigatório e ele deve estar acima do nível do solo, a norma recomenda uma altura de 1,5 m acima do solo. Se for uma descida natural combinado com aterramento natural (fundação), ele é dispensado. (5419-3:2015, 5.3.6); (5419-3:2015, 5.5.3)
19 | Todos os ensaios de continuidade apresentaram um valor aceitável? Obs.: O valor apresentado pelo equipamento (miliohmímetro) deverá ser comparado com a resistividade do condutor relacionada ao seu comprimento do trecho ensaiado e somado a outras perdas, como a do calor. R= (ρ*L)/A + outras perdas, onde R é a resistência do condutor a cada L metro, ρ é a resistividade do material, L é o comprimento da descida e A é a área transversal do condutor. (5419-3:2015, F.2.3.2); (5419-3:2015, F.2.2); (5419-3:2015, F.3)
Subsistema de Aterramento (Dispersar no solo a energia do raio de forma segura)
20 | É possível inspecionar os eletrodos de aterramento? Obs.: Para verificar os eletrodos, é construido uma caixa de inspeção para verificar a conexão da cordoalha do anel de aterramento e/ou as hastes de aterramento. Recomenda-se evitar a utilização de materiais diferentes em um mesmo subsistema de aterramento. Quando isso não for possível, convém adotar medidas para evitar a corrosão. As caixas de inspeção devem estar próximas aos condutores de descida. (5419-3:2015, 5.4.3)
21 | O contato do eletrodo de aterramento com o solo é de pelo menos 80% do seu comprimento? Obs.: A parte exposta geralmente é aonde são feitas as inspeções das conexões do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
22 | Os materiais e dimensões dos condutores de aterramento (anel e/ou haste) está de acordo com a Tabela 7 da parte 3 da norma? Obs.: A distância entre as hastes de aterramento não pode ser menor do que seu comprimento, ou seja, uma haste de 3 m deve ter uma distância mínima de 3 m de outra haste. O Eletrodo Cravado é a haste e o Eletrodo não cravado é o condutor em anel. (5419-3:2015; 5.6.2)
23 | A continuidade elétrica dos eletrodos de aterramento está garantida? Obs.: O método para verificar a continuidade é o mesmo usado para medição de continuidade do subsistema de descida. Separe-se a ponta da descida com a ponta do aterramento e faz-se a medição na cordoalha do aterramento. (5419-3:2015, 5.4.2)
24 | A medição de resistência de aterramento apresentou um valor aceitável? Obs.: A norma diz que a resistência deve ser a menor possível, sendo compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e resistividade do solo no local. No geral, uma resistividade abaixo de 10 ohms é agradável (valor aceitável da antiga norma), mas o ideal é realizar um ensaio do solo e descobrir a resistividade do mesmo. As duas hastes do medidor de resistência deve estar em contato com o solo (terra), quando for fazer a medição. (5419-3:2015, 5.4.1)
25 | O comprimento mínimo do eletrodo de aterramento atende a exigência da norma? Obs.: O arranjo em anel tem que estar afastado de um 1 m da projeção da edificação, a 50 cm de profundidade. O comprimento mínimo para nível III e nível IV é de 5 m, mas para o nível II e I é necessário realizar um cálculo baseado na resistividade do solo até 3000 ohm. Depois de saber a resistividade do solo, o próximo passo consiste em calcular o Re (raio equivalente), que é o raio de uma circunferência que tenha a mesma área do seu anel de aterramento, e verificar se o re ≥ l1, se a condição for atendida está tudo certo, se não o comprimento terá que ser aumentado até cumprir a condição. O cálculo de l1 para solos com mais de 3000 ohm é dado na Nota 2 da Figura 3 da parte 3, l1= 0,03.ρ – 10 (Classe I) e l1= 0,02.ρ – 11 (Classe II). Para aumentar o comprimento a norma fala sobre eletrodos adicionais, ao final do item 5.4.2 da parte 3 está os detalhes para esse aumento. (5419-3:2015, 5.4.2); (5419-3:2015, 5.4.3)
26 | As medidas de proteção de toque e de passo foram obedecidas? Obs.: Normalmente a profundidade mínima é de 0,5 m e a distância é aproximada de 1 m ao redor das paredes externas, mas se for tomado os devidos cuidados contra tensões superficiais perigosas, o anel pode ser dentro da estrutura. (5419-3:2015, 8.1); (5419-3:2015, 8.2)
SPDA interno (Evitar centelhamento perigoso causado pelo raio fluindo pelo SPDA externo ou outro condutor)
27 | Todos os DPS foram instalados de maneira que possam ser inspecionados? Obs.: É importante verificar se a classe do DPS está de acordo com o projeto, normalmente o Tipo I é usado nas partes para equipotencialização com o SPDA Externo, o Tipo II é para BEP, BEL e quadros de energia e distribuição, o Tipo III é mais específico para equipamentos mais sensíveis, normalmente estão bem próximos ao equipamento protegido. (5419-3:2015, 6.2.1.3)
28 | A equipotencialização para fins de proteção contra descargas atmosféricas foi realizada? Obs.: A interligação com o SPDA deve ser feita com instalações metálicas, sistemas internos, partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura. As interligações podem ser diretas e indiretas com DPS ou centelhadores. Para evitar centelhamento perigoso, pode-se adotar também a isolação elétrica entre as partes, onde um cálculo é realizado para determinar uma distância "d" segura, explicada na parte 6.3 da parte 3. As distâncias de segurança podem ser consideradas somente em áreas onde não há mistura explosiva. Nessas áreas, onde qualquer centelhamento pode causar ignição do ambiente, equipotencializações adicionais são necessárias para assegurar que não haja centelhamento nas áreas externas da edificação, por isso é recomendado centelhadores. (5419-3:2015, 6.2.1.1); (5419-3:2015, 6.2.1.2); (5419-3:2015, 6.3.1); (5419-3:2015, D.3.4, NOTA)
29 | O número e localização do barramento de equipotencialização, principal (BEP) e localizado (BEL), está correto? Obs.: O BEP sempre fica na base da estrutura ou no nível do solo. Nos casos de estruturas extensas, com mais de 20 m em qualquer direção (horizontal ou vertical). devem-se instalar tantas barras de equipotencialização local (BEL) quantas forem necessárias, desde que entre essas barras haja uma interligação proposital e delas ao BEP. (5419-3:2015, 6.2.2.2)
30 | As dimensões mínimas dos condutores que interligam os barramentos, o aterramento e as instalações metálicas internas ao barramento de equipotencialização está correto? Obs.: A Tabela 8 mostra os materiais e dimensões para o condutor que liga ao aterramento e aos barramentos entre si, a Tabela 9 é para as outras ligações. As equipotencializações para fins de proteção contra descargas atmosféricas devem ser retilíneas e curtas tanto quanto possível. (5419-3:2015, 6.2.2.4); (5419-3:2015, 6.2.2.7); (5419-3:2015, 6.2.2.3)
31 | O material e dimensão mínima de seção transversal da barra de equipotencialização (BEP e BEL) está correto? Obs.: A dimensão do BEP e BEL é determinada principalmente de acordo com o número de interligações que ela tiver, mas na Tabela 1 da parte 4 da norma são apresentados os valores mínimos das seções transversais que elas devem ter de acordo com o material. (5419-4:2015, 5.6)
32 | Os condutores vivos que adentram a estrutura a ser protegida estão devidamente equipotencializados? Obs.: Se os condutores dos sistemas internos forem blindados ou se estiverem dentro de eletrodutos metálicos, pode ser suficiente fazer apenas as ligações equipotenciais a essas blindagens ou eletrodutos, do contrário é necessário DPS. Os condutores PE e PEN, em um esquema TN, devem ser ligados diretamente ao BEP, os demais são somente via DPS. (5419-3:2015, 6.2.3); (5419-3:2015, 6.2.4); (5419-3:2015, 6.2.5)
MPS (Para evitar danos a eletroeltrônicos devido a impulsos eletromagnéticos causados pela LEMP)
33 | A coordenação de DPS está de acordo com o projeto de MPS? Obs.: Em geral uma coordenação de DPS é considerada suficiente para proteger os equipamentos contra os efeitos do LEMP, mas para outros equipamentos mais sensíveis, é recomendado outros cuidados, como blindagem nos cabos, na sala do equipamento ou no próprio equipamento. (5419-4:2015, 4.1); (5419-4:2015, 5.5); (5419-4:2015, C.3.5)
34 | As partes condutoras (gabinetes, caixas, armários etc.) e o condutor de proteção (PE) dos sistemas internos estão interligados ao sistema de equipotencialização corretamente? Obs.: A Figura 7 da parte 4 da norma demonstra dois esquemas de como devem ser feitas essas interligações. Normalmente a configuração S é utilizada em zonas relativamente pequenas e onde todas as linhas de entram nesta zona em um único ponto, enquanto a M é usada em zonas mais amplas com as linhas entrando em vários pontos. (5419-4:2015, 5.3)
35 | As dimensões das blindagens em forma de chapa e/ou grade, estão de acordo com a norma? Obs.: Na Tabela 3 da parte 3 da norma encontra-se as espessuras mínimas para as blindagens de chapas, dutos, eletrodutos e cabos, e na Tabela 6 da parte 3 está a seção transversal mínima dos condutores. (5419-4:2015, 6.6.1)
36 | As MPS estão de acordo com o projeto e atendendo às funções determinadas no projeto? Obs.: Deve se atentar à corrosão (principalmente ao nível do solo), aos maus contatos em condutores e conexões, a integridade física da blindagem e de outros equipamentos e a qualquer acréscimo ou alteração que necessita medidas de proteção adicional. Uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção. (5419-4:2015, 9.3.1.1); (5419-4:2015, 9.3.2.2); (5419-4:2015, 9.3.2.3)

## Casos Específicos
Nº | Pergunta | Sim | Não
1 | A instalação industrial construída em estrutura metálica possui dimensões de acordo com a Tabela 3 da parte 3 da norma? Obs.: Se sim, não será necessário subsistemas de captação e descida, a própria estrutura metálica atuará como esses subsistemas e a interligação ao aterramento deve ser de acordo com a Seção 5 da parte 3 da norma, do contrário será necessário à construção de captores e descidas adicionais. (5419-3:2015, D.5.2)
2 | As linhas de tubulações metálicas externas aos processos industriais estão devidamente interligadas ao aterramento? Obs.: Devem estar conectadas ao eletrodo de aterramento a cada 30 m, ou serem interligadas ao nível do solo a elementos já aterrados, ou serem aterradas com eletrodo vertical. Para linhas longas que transportam líquidos inflamáveis, outros cuidados devem ser observados: em estações de bombeamento, partes de escoamento e instalações similares, todos os tubos principais incluindo as blindagens metálicas devem ser interligados por condutores de seção transversal de pelo menos 50 mm². Peças isoladas devem ser interligadas a fim de evitar centelhamento perigoso. (5419-3:2015, D.5.5.3)
3 | Todos os tanques e/ou contêineres individuais metálicos, estão ligados corretamente ao eletrodo de aterramento, seguindo a Seção 5 da parte 3 da norma? Obs.: Se o líquido ou gás inflamável estiver dentro de recipientes metálicos, contínuos, com uma espessura de parede superior a 5 mm de aço ou 7 mm de alumínio, sem espaços que permitam centelhamento, não requerem proteção adicional. Analogamente, tanques em contato direto com o solo e linhas de encaminhamento de tubulação não necessitam da instalação do subsistema de captação. Componentes elétricos e de instrumentação utilizados dentro desses equipamentos devem ser certificados para esse tipo de aplicação. Se o diâmentro ou comprimento do aterramento são até 20 m, duas interligações equidistantes no perímetro são suficiente, se for mais de 20 m, além das duas iniciais deve adicionar uma interligação a cada 10 m de perímetro. Se forem agrupados em pátios, por exemplo, refinarias e pátios de armazenamento, o aterramento de cada tanque em um ponto é suficiente. (5419-3:2015, D.5.5.2)
4 | O Tanque com Teto Flutuante está equipotencializado corretamente? Obs.: O teto flutuante deve ser interligado à carcaça principal do tanque de forma eficaz, com condutores de equipotencialização flexíveis de 35 mm² conectados nas dobradiças da escada móvel, entre a escada e o topo do tanque e entre a escada e o teto flutuante. Quando não há escada móvel os condutores devem ser conectados entre a estrutura principal do tanque e o teto flutuante. Os condutores não podem formar laços (loop) decorrentes da movimentação deles. devem existir ligações múltiplas, em intervalos de 1,5 m, entre a periferia do teto flutuante e a parede do tanque. (5419-3:2015, D.5.5.2)
5 | O sistema de captação e de descida do posto está correto? Obs.: Com relação ao telhado das plataformas, a saída é fazer um sistema de captação com condutores horizontais, verticais ou a combinação dos dois tipos. Via de regra, a espessura das telhas não atende ao mínimo permitido para ser usada como elemento natural de captação. Isto se deve ao fato de que abaixo do telhado existe uma área classificada, e a elevação da temperatura diretamente na telha, iria gerar um ponto quente que poderia ter como consequência, um desastre catastrófico. Então é melhor não utilizar o telhado como captor natural. (5419-3:2015, 5.2.4)
6 | Os suspiros dos tanque de combustível estão protegidos? Obs.: O local dos suspiros precisa estar dentro do volume de proteção, mas como eles também representam uma zona de atmosfera explosiva (composta por uma mistura de ar e substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa) a proteção deve estar afastada dessa zona no mínimo 1 m. Quando os suspiros são poucos e estão juntos, o dimensionamento dessa proteção, normalmente é tranquila e fácil de ser projetada com apenas um captor vertical. Porém quando são altos e estão afastados e em grande quantidade, é necessário dimensionar diversos captores verticais. (5419-3:2015, 5.2.4)